## 千吨万人
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠 | 大肠埃希菌 | 菌总 | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 硝酸盐 （mg/L） | 三氯甲烷 （mg/L） | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 三溴甲烷 （mg/L） | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 （mg/L） | 三氯乙酸 （mg/L） | 亚氯酸盐（mg/L） | 色 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶总（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 游离氯 （mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.7mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.1<出厂水<0.8，0.02<末梢水<0.8 | 0.3≤出厂水≤2，0.05≤末梢水≤2
1 | 四季度 | 农村水 | 出厂水 | 2024-11-08 | 徽城-县水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | 0.0145 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.53 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.593 | 3.1897 | 64 | 45 | 0.48 | <0.1 | 0.51
2 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-08 | 徽城-粮库 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | 0.0094 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | 0.14667 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.55 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.6936 | 3.2441 | 62 | 43 | 0.56 | <0.1 | 0.25
3 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-08 | 徽城-县中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | 0.0135 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.57 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.8101 | 3.3303 | 48 | 29 | 0.56 | <0.1 | 0.45
4 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-08 | 徽城-吴山铺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | 0.0079 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.5 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.9668 | 3.1939 | 51 | 28 | 0.48 | <0.1 | 0.2
5 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-08 | 徽城-疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | 0.0074 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.54 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.91 | 3.1945 | 57 | 39 | 0.48 | <0.1 | 0.37
6 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-08 | 徽城-潭渡中学 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | 0.0071 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | 0.17357 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.45 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.6472 | 3.4163 | 63 | 43 | 0.56 | <0.1 | 0.18
7 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-08 | 郑村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | 0.0069 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | 0.16489 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.62 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.6462 | 3.4043 | 66 | 45 | 0.56 | <0.1 | 0.23
8 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-08 | 雄村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | 0.0085 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | 0.17183 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.57 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.5005 | 3.2849 | 71 | 49 | 0.56 | <0.1 | 0.22
9 | 四季度 | 农村水 | 出厂水 | 2024-11-10 | 北岸水厂 | 未检出 | 未检出 | 3 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 0.29 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | <0.0024 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 8.07 | 0.053 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 5.82 | 5.38 | 157 | 76.1 | 0.64 | <0.1 | 0.29 | 一
10 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-10 | 北岸水厂 | 未检出 | 未检出 | 8 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.2286 | <5 | 0.52 | 无 | 无 | 8.14 | 0.059 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 5.96 | 5.45 | 130 | 74.9 | 0.69 | <0.1 | 0.13 | 一
11 | 四季度 | 农村水 | 出厂水 | 2024-11-10 | 三阳镇自来水厂 | 未检出 | 未检出 | 7 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 0.3 | 0.0043 | 0.0016 | 0.0034 | ＜0.005 | 0.13 | ＜0.05 | ＜0.1 | 一 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 8.02 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 5.76 | 5.3 | 138 | 77.1 | 0.76 | <0.1 | 一 | 0.35
12 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-10 | 三阳镇自来水厂 | 未检出 | 未检出 | 13 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 0.3 | 0.0037 | 0.0015 | 0.0028 | ＜0.005 | 0.15 | ＜0.05 | ＜0.1 | 一 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 8.12 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 6.1 | 5.59 | 122 | 76.1 | 0.8 | <0.1 | 一 | 0.15

## 小型供水
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠 | 大肠埃希菌 | 菌总 | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 三溴甲烷（mg/L） | 三卤甲烷 | 二氯乙酸（mg/L） | 三氯乙酸（mg/L） | 色 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶总（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 游离氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3≤出厂水≤2， 0.05≤末梢水≤2
13 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-04 | 岔口镇金村供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 1.286 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.27 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | ＜0.5 | 6.3841 | 54 | 32 | 0.72 | <0.1 | 0.1
14 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-04 | 昌溪乡永利供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 1.8915 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.43 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.8558 | 5.274 | 83 | 53 | 0.48 | <0.1 | 0.05
15 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-04 | 富堨镇大里供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.57 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.9483 | 5.8025 | 105 | 79 | 0.48 | <0.1 | 0.05
16 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-04 | 桂林镇石河供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 1.556 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.67 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.3641 | 6.7422 | 82 | 51 | 1.28 | <0.1 | 0.1
17 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-04 | 璜田乡璜田供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | 0.0295 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.37 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 1.3604 | ＜2.5 | 29 | 13 | 0.72 | <0.1 | 0.1
18 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-04 | 街口镇中午上下正供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 0.99932 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.34 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | ＜0.5 | 3.4804 | 46 | 27 | 0.88 | <0.1 | 0.05
19 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-04 | 金川乡查坑供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 1.6021 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.74 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 1.3846 | 16.615 | 173 | 123 | 0.48 | <0.1 | 0.1
20 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-05 | 坑口乡阳坑供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | ＜0.5 | 0.0081 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.8178 | 3.8137 | 68 | 49 | 0.48 | <0.1 | 0.1
21 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-05 | 杞梓里镇磻溪供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 1.1948 | 0.0226 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.69 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 1.5495 | 3.603 | 45 | 19 | 0.4 | <0.1 | 0.45
22 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-05 | 森村乡黄备供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 1.0083 | 0.0142 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.38 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 5.2603 | 7.138 | 99 | 67 | 0.4 | <0.1 | 0.35
23 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-05 | 上丰乡霞江供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 1.728 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | 10 | 0.93 | 无 | 无 | 7.14 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 2.0611 | 5.7384 | 89 | 59 | 0.88 | <0.1 | 0.1
24 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-05 | 绍濂乡绍濂供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 0.83619 | 0.0073 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 0.55145 | ＜2.5 | 47 | 29 | 0.4 | <0.1 | 0.1
25 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-05 | 深渡镇漳潭供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 0.80144 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.64 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 0.80812 | 5.1518 | 68 | 41 | 0.48 | <0.1 | 0.1
26 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-06 | 狮石乡营川村13组供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 0.86184 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.59 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 0.62214 | 3.2411 | 58 | 33 | 0.72 | <0.1 | 0.05
27 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-06 | 石门乡石门供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 0.97744 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.7 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 0.5914 | 3.4112 | 50 | 25 | 0.56 | <0.1 | 0.05
28 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-06 | 王村镇水山供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 1.2383 | 0.0106 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.61 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 0.87941 | 3.2086 | 131 | 95 | 0.4 | <0.1 | 0.4
29 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-06 | 武阳乡武阳供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | ＜0.2 | 1.2269 | 0.0151 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.29 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 0.72264 | 3.2311 | 77 | 52 | 0.4 | <0.1 | 0.45
30 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-06 | 溪头镇大谷运供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 0.47524 | 2.2329 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.53 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 3.6001 | 7.9432 | 58 | 24 | 0.64 | <0.1 | 0.05
31 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-06 | 霞坑镇洪琴供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 0.52422 | 2.3208 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.61 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 3.9007 | 8.3037 | 167 | 122 | 0.56 | <0.1 | 0.05
32 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-06 | 小川乡小川新村供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 0.36309 | 0.55133 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.54 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | ＜0.5 | 20.029 | 93 | 60 | 0.48 | <0.1 | 0.05
33 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-07 | 新溪口乡溪口供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 0.38244 | 0.61206 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.7 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | ＜0.5 | 20.8074 | 152 | 112 | 0.64 | <0.1 | 0.05
34 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-07 | 许村镇许村供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 0.35334 | 0.50985 | 0.0062 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.69 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | ＜0.5 | 20.3966 | 145 | 107 | 0.48 | <0.1 | 0.35
35 | 四季度 | 农村水 | 末梢水 | 2024-11-07 | 长陔乡韶坑供水工程 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.0005 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | 0.32116 | 0.57908 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜1 | ＜0.05 | ＜0.1 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.36 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | ＜0.5 | 20.5335 | 77 | 48 | 0.56 | <0.1 | 0.3